广东工业大学东风路校区政法学院楼房结构鉴定项目询价文件

一、项目编号:  HQGLC2018[013]

二、项目名称：东风路校区政法学院楼房结构鉴定

三、采购预算：7.8万元

四、项目需求部门：后勤管理处房屋及维修办公室

五、报价人资格：

1.报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.报价人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.报价人资质：

具备政府建设主管部门颁发的房屋安全鉴定单位备案证书。

# 4、检测鉴定主要有以下工作内容

## ㈠、资料调查

1、图纸资料调查：包括岩土工程勘察报告、建筑与结构施工图、施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件等，了解原设计意图、要求和技术背景；

2、建筑物历史调查：包括房屋的原始施工、竣工日期，使用过程中的修缮、改造、扩建、加固情况，用途变更筑物、使用条件改变及受灾情况等；

3、调查建筑物的使用条件和内、外环境状况（荷载历史）。

## ㈡、现场勘查

1、结构使用状况勘查：

⑴、房屋地基基础的基本情况

①、检查基础是否有不均匀沉降的迹象。

②、检查室内、外地台是否有沉降裂缝，室外墙脚是否与地台有分离裂缝，裂缝宽度、长度。

⑵、检查建筑物上部结构（包括承重结构、围护结构和连系结构）所采用的结构形式及其所用材料。

⑶、检查构件及其连接工作情况，以及构件变形和裂缝分布情况。

①、混凝土构件外观完损状态记录：保护层脱落、裂缝、露筋、移位、蜂窝、麻面、空洞、掉角、水渍、变色等。

②、裂缝记录时要按位置、走向、裂缝形式、宽度、长度的顺序进行记录，用照相机拍摄记录异常现象。

③、检查各构件之间的连接是否有松动、开裂及变形等损坏现象。

⑷、抽检建筑结构的平面布置、垂直布置及构件截面尺寸，并与原设计图纸（有图纸情况下）进行对比，以实际的情况作为结构复核验算的依据。

2、其他方面的检查：

⑴、、检查房屋的饰面及隔热层损坏情况

①、检查楼地面的损坏：起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓。

②、检查装修部分的损坏情况：内外墙抹灰、空鼓、剥落、风化、裂缝、龟裂、墙面渗水。

⑵、检查房屋水电设备的使用功能：给排水管道堵塞、锈蚀、漏水；电照设备的新旧、完损、电线老化、绝缘。

⑶、检查房屋其他各部分。

## ㈢、现场检测鉴定（外业）的主要内容

1、地基基础检测

鉴于该房屋已建成多年，本次地基基础检测主要以现场查勘及上部结构倾斜观测相结合的方法进行（不进行基础开挖和桩基检测）。现场查勘主要查勘目前基础是否处于正常工作状态，查勘是否存在由于基础不均匀沉降引起的建筑物倾斜、变形等异常情况及地面和结构的相对位移；上部结构倾斜观测以建筑物的外角点和中部位置作倾斜观测点，用全站仪投点法观测目前顶部角点与底部角点的相对偏移量，用以判断基础现有工作是否有异常。

2、上部结构检测

⑴、构件尺寸检测

根据《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）第3.3.13条的规定，建筑结构检测中，检测批的最小样本容量不宜小于表2的限定值。

表2 建筑结构抽样检测的最小样本容量

| 检测批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 2-8 | 2 | 2 | 3 |
| 9-15 | 2 | 3 | 5 |
| 16-25 | 3 | 5 | 8 |
| 26-50 | 5 | 8 | 13 |
| 51-90 | 5 | 13 | 20 |
| 91-150 | 8 | 20 | 32 |
| 151-280 | 13 | 32 | 50 |
| 281-500 | 20 | 50 | 80 |
| 501-1200 | 32 | 80 | 125 |
| 注：检测类别A适用于一般施工质量的检测，检测类别B使用于结构质量或性能的检测，检测类别C使用于结构质量或性能的严格检测或复检。根据该工程特点，本次检测类别为B类。 |  |  |  |

采用钢卷尺和游标卡尺检测建筑物构件的截面尺寸，抽检数量依据《建筑结构检测技术标准》第3.3.13条的规定（检测类别B）确定，检测的构件位置须分布均匀，随机选取不同的部位进行检测。

⑵、混凝土强度检测

主体结构柱、梁、板的混凝土强度采取钻芯法检测。抽检数量依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03:2007）第3.2.1条的规定，且参考《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344- 2004）第3.3.13条关于检测类别B类的样本最小容量取值确定，检测的构件位置须分布均匀，随机选取不同的部位进行检测。

⑶、钢筋配置和保护层厚度检测

钢筋配置和保护层厚度检测数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344- 2004）第3.3.13条确定，且参考检测类别B规定的样本最小容量取值。随机选取检测构件，原则是检测的构件位置分布均匀，每一层可随机选取不同的梁、柱、板构件进行检测。

钢筋配置和保护层厚度检测采用钢筋探测仪进行探测，并结合局部破损对钢筋配置进行验证，根据探测结果对钢筋保护层厚度进行分析，同时对构件钢筋直径进行检测。

⑷、混凝土碳化深度检测

参照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）的有关规定，采用浓度为1%～2%的酚酞酒精溶液对采用钻芯法检测的混凝土构件进行混凝土碳化深度抽样检测。

## ㈣、检测鉴定（内业）的主要内容

1、结构复核验算

综合上述检查、检测、试验结果，结合其他方面的相关资料按现行规范进行结构复核计算，确定房屋结构的承载力和安全可靠性，计算采用《PKPM》计算软件对房屋进行验算。

2、报告编写

对工程质量和安全性进行综合分析评定，对存在的质量问题提出处理意见，编写房屋结构检测鉴定报告。

3、工期

15个日历天

六、报价评审

本项目评审采取二阶段进行评审。第一阶段为符合性评审，在拆封报价函前，询价小组对各投标单位材料进行综合评审，评出符合用户需求的若干家供应商进入第二阶段评审。第二阶段为价格评审，对进入第二阶段评审的供应商的报价函进行拆封，然后按“价低者得”确定成交供应商。

七、报名时间及获取询价文件方式

1.符合资格条件的企业请在2018年6月20日（星期三）上午09:00-16:00时间内到广州市番禺区小谷围岛外环西路100号广东工业大学大学城生活区东十栋503室（广东工业大学后勤管理处采购管理科）凭相应的资格材料登记并获取询价文件。

2.报价单位请到大学城后勤管理处提交材料：

（1）企业法人营业执照（复印件盖公章）；

（2）房屋安全鉴定单位备案证书（复印件盖公章）；

八、报价：报价单位根据询价文件要求结合现场勘查情况报价，项目报价超过预算价为无效报价，《报价文件》含《符合性报价文件》和《报价书》应分开密封，封口处加盖公章。

1.《符合性报价文件》一式一份，包括不限于：

（1）《营业执照》（复印件加盖公章）1份；

（2）房屋安全鉴定单位备案证书（复印件盖公章）；

2.《报价书》一式一份，

《报价文件》请于2018年6月22日（星期五）上午9：30—10:30送达广东工业大学大学城校园生活区东区东十栋313室。

九、询价评审时间：2018年6月22日（星期五）上午10:30。

十、询价评审地点：广东工业大学大学城校园生活区东区东十栋313室。

十一、联系方法：黎老师 020—39337593