徐州医科大学附属医院巨龙南二楼房屋鉴定需求

# 一、本项目不接受超过总价为 伍万元 金额的报价（人民币）。

二、工程概况

1、工程名称：徐医附院巨龙南二楼房屋鉴定  ；

2、工程地址： 徐州市淮海西路 99号        ；

3、鉴定方案：以栋为单位编制鉴定检测方案   。

4、采购清单：

三、鉴定的技术规范及要求

项目的方案、规程、成果须达到现行中华人民共和国以及省或行业的鉴定及检测标准、规范的要求,且必须依照以下标准、规范:

JGJ 125-2016        危险房屋鉴定标准

GB/T 50344-2004     建筑结构检测技术标准

DGJ32/TJ 214-2016   江苏省既有房屋鉴定标准

GBT 50315-2011      砌体工程现场检测技术标准

GB 50003-2011       砌体结构设计规范

CECS 220:2007       混凝土结构耐久性评定标准

CECS 21-2000        超声法检测混凝土缺陷技术规程

GB/T 50476—2008    混凝土结构耐久性设计规范

GB 50007－2011      地基基础设计规范

GB50009-2012        建筑结构荷载规范

JGJ/T 23-2015       回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

CECS 03:2016        钻芯法检测混凝土强度技术规程

JGJ/T152-2008       混凝土中钢筋检测技术规程

JGJ 8-2016          建筑变形测量规范

原工程相关资料：根据现场房屋勘查情况及未来改造的相关技术资料（改造方案、建筑装修做法等）,未来作为设备机房使用。

四、检测、鉴定的范围和内容

1、使用条件调查

设计计算及所处环境调查。

2、检测、鉴定的内容

1)检查:按照《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016对建筑物进行检查。检查内容必须包括: 结构体系(绘制结构平面布置图,包括圈梁,构造柱位置),构件变形,构件损伤, 结构改造。

2)检测:按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004确定检测量、检测方法。检测内容必须包括: 整体倾斜、砌筑砂浆强度、砖强度、混凝土强度、配筋、截面尺寸等鉴定所需要的主要结构参数。

注: 砌筑砂浆强度检测采用桶压法、混凝土强度检测采用取芯法。条件允许的情况下可采用原位轴压法检测砌体强度代替砌筑砂浆强度、砖强度检测。

3)验算: 根据检查、检测结果,依据现行设计规范并结合《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016第5.1.2条进行结构验算。

4)鉴定:按照《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016进行危险等级评定,并注明危险构件的构件类型、轴线位置等具体信息。

5）处理建议：明确需要加固维修部位或构件，并提出处理建议。

五、技术报告主要内容

1、工程概况

2、有关依据

①本项目的相关技术资料；②相关国家、地方及行业标准；

3、现场调查及检测

①房屋建筑结构现状及使用现状调查；

②结构主体现状调查；

③相关结构构件现场抽样检测情况及结果。

4、结构鉴定

①鉴定方法简介；

②鉴定结果（包括计算分析和措施评价）；

③鉴定结论

5、结论及建议

①存在的主要问题；

②处理意见；

③其它问题。

④房屋未来使用用途：设备机房

6、附件

①工程照片；②附图；③原始记录。

六、投标人的资格要求：

1. 投标人资质等级要求

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有相应技术、设备、经济能力和良好的信誉；

（3）投标人应经徐州市住房和城乡建设局备案；

（4）投标人自2017年5月以来整栋鉴定项目不少于3项。

说明：

1.本项目不接受联合体参与投标。